| 出 来 形 管 理 表 ３－１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工種 |  |  | 掘 削 工 埋 戻 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口 径（㎜） |  |
| 項 目 |  | 掘削幅 Ａ |  |  |  |  |  | 掘削幅 Ｂ |  |  |  |  |  | 掘削深さ Ｈ |  |  |  |  |  |  | 配水管埋設深さ h |  |  |  |  |  |  |  |  | 管保護材天端 h1 |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|  | 規格値 （㎜） | ー30 |  |  |  |  |  | ー30 |  |  |  |  |  | ー20 |  |  |  |  |  |  | ＋50－20 |  |  |  |  |  |  |  |  | －30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 測点(番号) | (㎜) | 実測値 |  |  | 設計値 |  | 差 | 実測値 |  | 設計値 |  | 差 |  | 実測値 |  |  | 設計値 | 差 |  |  | 実測値 |  |  |  |  | 設計値 |  | 差 |  | 実測値 |  | 設計値 |  | 差 |  | 掘削工 Ａ Ｈ Ｂ 埋戻工 h1 h 保護砂 ｔ |  |
| 記 事 |  | 計 |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 来 形 管 理 表 ３－１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名 |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工種 |  |  |  | 埋 戻 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 規格値 （㎜） 測点(番号) (mm) |  | 保護砂厚さ ｔ |  |  |  |  |  | 保護材天端 h2 |  |  |  |  |  | 埋戻し天端 h3 |  |  |  |  |  |  | 転圧厚さ ｔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|  |  | +80 |  |  |  |  |  | ー30 |  |  |  |  |  | +20 |  |  |  |  |  |  | －60 |  |  |  |  |  |  |  |  | ＋50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測値 |  | 設計値 |  |  | 差 | 実測値 |  | 設計値 |  | 差 |  | 実測値 |  | 設計値 |  | 差 |  |  | 実測値 |  |  |  | 設計値 |  |  | 差 |  | 実測値 | 設計値 |  |  | 差 |  | 埋戻工 h3 h2 ｔ 保護砂 |  |
| 記 事 |  | 計 |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 来 形 管 理 表 ３－２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名 |  |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工種 |  |  | 管布設工 埋設標識シート設置工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口 径（㎜） |
| 項 目 |  |  | 管布設位置 Ｗ |  |  |  |  |  |  |  | 管天端深さ ｈ |  |  |  |  |  |  |  | 深さ ｈ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深さ |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|  | 規格値 （㎜） |  | － |  |  |  |  |  |  |  | ＋50－20 |  |  |  |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測点(番号) | (㎜) |  | 実測値 |  |  | 設計値 |  |  | 差 |  | 実測値 |  | 設計値 |  | 差 |  |  |  | 実測値 |  |  | 設計値 |  |  |  |  | 差 |  | 実測値 |  |  |  | 設計値 |  | 差 |  | 管布設工 埋設標識シート設置工 |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記 事 |  |  | 計 |  |  |  |  |  | － |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  | － |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  |  | 工種 | 曲管保護工（水平） |  |  |  |  | 口径 （㎜） |  |  |
| 項 目 |  | 90° |  |  | 45° |  |  |  |  | 22°1/2 |  |  | 11°1/4 |  |  |  |
|  | 規格値 （㎜） | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |  |  | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 |  | 設計値 | 差 |
| 幅 Ａ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高さ Ｉ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辺長Ｂ，Ｄの 全延長 | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辺長Ｃ，Ｅの 全延長 | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｆ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｇ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  |  |  | 工種 |  | 曲管保護工（垂直上方向） |  |  |  |  | 口径 （㎜） |  |  |  |
| 項 目 |  | 90° |  |  | 45° |  |  | 22°1/2 |  |  |  |  | 11°1/4 |  |  |  | ５°5/8 |  |  |
|  | 規格値 （㎜） | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 |  | 設計値 |  | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |  | 実測値 | 設計値 | 差 |
| 幅 Ａ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高さ Ｉ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高さ Ｊ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長さ Ｂ | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長さ Ｃ | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｆ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｇ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  | 工種 | 曲管保護工（垂直下方向） |  |  |  |  | 口径 （㎜） |  |  |
| 項 目 |  | 90° |  |  | 45° |  |  |  | 22°1/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規格値 （㎜） | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |  | 実測値 | 設計値 | 差 |  |  |  |  |
| 幅 Ａ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 さ Ｉ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 さ Ｊ | ＋50 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長 さ Ｂ | ＋0 －100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長 さ Ｃ | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長 さ Ｄ | ＋100 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｆ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心までの 寸法Ｊ | ＋25 －0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  | 工種 | 弁室築造工 |  |  |  |  | 口径 （㎜） |  |  |
| 項 目 |  | 弁 室 |  |  | 電 動 弁 室 |  |  |  | 流 量 計 室 |  |  |  |  |  |  |
|  | 規格値 （㎜） | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |  | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 |  | 設計値 | 差 |
| 床版厚ｔ1 | ＋30 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁厚ｔ | ＋30 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幅 Ｗ1 | ＋30 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幅 Ｗ2 | ＋30 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底版厚ｔ2 | ＋30 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高さｈ | ＋100 －０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  |  |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工種 |  | 空気弁・仕切弁・バタフライ弁・青銅仕切弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  | 形 式 |  |  | 本管口径 |  |  |  |  | 弁栓口径 |  |  |  | 小型・急速空気弁 （ＧＬからの深さh1・h2） |  |  |  |  |  |  | 仕切弁・バタフライ弁（ＧＬからの深さh） |  |  |  |  |  |  | 青銅仕切弁 （ＧＬからの深さh） |  |  |  |  |  |
|  | 規格値 （㎜） |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  | 基準値 h1≧100 h2≦600 |  |  |  |  |  |  | ＋50－20 |  |  |  |  |  |  | ＋50－20 |  |  |  |  |  |
| 測点(番号) | (㎜) |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  | 実測値 |  | 設計値 |  |  | 差 |  | 実測値 |  |  | 設計値 |  | 差 |  | 実測値 |  |  | 設計値 |  | 差 |
| 記 事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |
| 出 来 形 管 理 表 ３－８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名 |  |  |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工種 |  | 消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  | 消火栓（ＧＬからの深さｈ1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消火栓（ＧＬからキャップまでｈ2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 規格値 （㎜） |  |  | ＋５０－２０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±５０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測点(番号) | (㎜) |  |  | 実測値 |  |  |  |  | 設計値 |  |  |  | 差 |  |  |  |  |  | 実測値 |  |  |  |  | 基準値 200 |  |  |  |  |  |  | 差 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 来 形 管 理 表 ３－９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名 |  |  |  |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工種 |  | 路 盤 工（厚さ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 項 目 |  |  | 下層路盤工(厚さ) |  |  |  |  | 上層路盤工(厚さ) |  |  |  |  | 歩道路盤工(厚さ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 規格値 （㎜） |  | －45 |  |  |  |  | －30 |  |  |  |  | ｔ＜15㎝ －25ｔ≧15㎝ －50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 点(番号) |  |  | (㎜) |  | 実測値 | 設計値 |  | 差 |  | 実測値 | 設計値 |  |  | 差 | 実測値 |  | 設計値 |  |  | 差 |  | 実測値 |  |  | 設計値 |  | 差 |  | 実測値 |  |  | 設計値 |  | 差 |  |
| 記 事 |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－１０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  |  |  | 工種 |  | アスファルト表層工 (幅) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 項 目 |  | 車道表層工(幅) |  |  | 車道基層工(幅) |  |  | 車道中間層工(幅) |  |  |  |  | 歩道表層工(幅) |  |  |  |  |  |
|  |  | 規格値 （㎜） | －25 |  |  | －25 |  |  | －25 |  |  |  |  | －30 |  |  |  |  |  |
| 測 点(番号) |  | (㎜) | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 |  | 設計値 |  | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |
| 記 事 |  |  | 計 |  |  | 計 |  |  | 計 |  |  |  |  | 計 |  |  | 計 |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  | 平 均 |  |  | 平 均 |  |  |  |  | 平 均 |  |  | 平 均 |  |  |

| 出 来 形 管 理 表 ３－１１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  |  | 地内配水管 工事 |  |  |  |  |  |  | 工種 |  | 塗 覆 装 工 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 項 目 |  | 防食材の厚さ |  |  | 防食材の長さ |  |  | 保護シートの長さ |  |  |  |  | 内面塗装の塗膜厚さ (水道用液状エポキシ樹脂塗料) |  |  |  |  |  |
|  |  | 規格値 （㎜） | －０ |  |  | －０ |  |  | －０ |  |  |  |  | －０～＋０.１ |  |  |  |  |  |
| 継 手(番号) |  | 口径(㎜) | 実測値 | 基準値 1.5㎜ | 差 | 実測値 | 基準値 50㎜ | 差 | 実測値 |  | 基準値 50㎜ |  | 差 | 実測値 | 基準値 0.3㎜ | 差 | 実測値 | 設計値 | 差 |
| 記 事 |  |  | 計 |  |  | 計 |  |  | 計 |  |  |  |  | 計 |  |  | 計 |  |  |
|  |  |  | 平 均 |  |  | 平 均 |  |  | 平 均 |  |  |  |  | 平 均 |  |  | 平 均 |  |  |