様式４－１０（Ｎｏ．　　）

| ダクタイル鉄管用切管端面防食材料（ＧＸ形） チェックシート 年 月 日. 現場代理人; 主任（監理）技術者; 配水管 技能者. 工 事 名. 測 点 No.. 呼び径・管種. 継手施工者（ ） |
| --- |
| (4)ストッパーの折り曲げ (1)防食ゴムの取り付け （良い例） （悪い例） （良い例） （悪い例） (2)滑剤の塗布 （呼び径75、100のみ） (5)固定後の確認 (3)固定リングの取り付け 固定リングの乗り上げや隙間の発生 （良い例） （悪い例） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 No.および形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手 Ｎｏ． |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清 掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)GX形防食ゴムの取り付け |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2）滑剤の塗布 （呼び径75、100のみ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3）固定リングの 取り付け | 拡径前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拡径後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4）ストッパーの折り曲げ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5）GX形防食ゴム固定後の 確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定基準 （1）GX形防食ゴム取り付け後、端面の浮きや外周部に巻き込みやメクレがないこと。なお、端面の浮きについては、指で押して確認する。 （2）呼び径75、100のGX形防食ゴムについては、突起内周に滑剤の塗布がされていること。 （3）拡径の前後で固定リングが突起の間に収まっていること。また、固定リングとGX形防食ゴムとの間に隙間がないこと。 （4）ストッパーの端と固定リングが接触していること。 （5）GX形防食ゴム内周の上下左右(①～④)全てを手で引っ張り、GX形防食ゴムが容易にズレないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

95